## 15-4
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れ等をチェックするためのものであり、ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
頁・章・節・項は要求水準書に該当する。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 1 | 9 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立していること。
|  |  | 2 | 9 | 定款において、本事業の実施のみを事業者の目的とすることを規定していること。
|  |  | 3 | 9 | 定款において、監査役を置くことを規定していること。
|  |  | 4 | 9 | 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。
|  |  | 5 | 9 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。
|  |  | 6 | 9 | 全ての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。
|  |  | 7 | 9 | 全ての株主が、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が 終了するまで株式を保有していること。
|  |  | 8 | 9 | 全ての株主が、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則とし て株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。
|  |  | 9 | 9 | 選定された応募者の構成員が事業者の株主総会における全議決権の2 分の1 を超える 議決権を保有していること。
|  |  | 10 | 9 | 選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権保 有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこと。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 11 | 9 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。
|  |  | 12 | 9 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られていること。
|  |  | 13 | 9 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能していること。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 14 | 10 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 15 | 10 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。
|  |  | 16 | 10 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。
|  |  | 17 | 10 | 事業者及び各業務を実施する全ての企業が、税を滞納しないこと。
第４章 施設整備
第３節 設計・施工条件 | １．施設の構成及び規模 |  | 18 | 15 | （１）防災棟庁舎の延べ面積は、表4－1 に示す計画面積 16,906.0 ㎡の95％以上100％以下とす る。
|  |  | 19 | 15 | （２）共用部分の各室面積は、【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  |  | 20 | 15 | （３）各官署の専用部分の床面積の合計は、表4-1 に示す各官署の計画面積以上を確保すると ともに、各官署の面積比率（実行面積／計画面積）の差は、5％以内とする。
|  |  | 21 | 15 | （４）専用部分の各室面積は、【添付資料4-2】「各室性能表」に掲げる「室面積」の100％程度 （±5％以内）とする。
|  |  | 22 | 15 | （５）「公共建築物における木材の利用の促進のための計画（令和4 年4 月1 日改定）」に基づき 積極的に木材活用を行うこと。
|  |  | 23 | 15 | （６）3 号館と4 号館を接続している既存共同溝と、防災棟庁舎を新設共同溝によって接続する。 新設共同溝設置に伴う既存共同溝の改修は防災棟の整備に含むものとする。
|  |  | 24 | 15 | （７）3 号館と4 号館を接続している既存の地上開放渡り廊下と防災棟庁舎とを、地上レベルで新 設する開放渡り廊下により接続する。
| ２．配置計画の条件 |  | 25 | 15 | 防災棟庁舎、渡り廊下の配置に当たっては、【参考資料4-1】「施設ゾーニングと渡り廊下接 続位置」に沿った計画を行うこと。
|  |  | 26 | 15 | （１）本敷地内に整備する施設は防災棟庁舎、官用自転車駐輪場、渡り廊下とする。
|  |  | 27 | 16 | （２）防災棟庁舎の配置検討においては、施工済杭を考慮し、建物の配置計画として活用可能か 検討の上、合理的な設計とすること。なお、施工済杭は、着工・掘削後に健全性調査を行う こと。
|  |  | 28 | 16 | （３）災害発生時に緊急災害対策派遣隊員等の緊急車両（マイクロバス程度）の駐車スペースに ついて通行に支障のないように計画すること。
|  |  | 29 | 16 | （４）配置を決定したら工事掘削範囲を示す資料を作成し、広島市市民局文化スポーツ部文化振 興課（教育委員会）と協議し、発掘調査必要範囲を確認すること。
|  |  | 30 | 16 | （５）「一団地の官公庁施設（基町団地）」に規定する壁面の位置の制限を受けるため、北側敷 地境界より10ｍ以上後退して配置すること。
| ３．動線計画の条件 |  | 31 | 16 | 計画に当たっては、【添付資料4－10】「階層構成及びアクセス動線の考え方」を満たすこと。
|  |  | 32 | 16 | （１）仮設計画においては歩行者や自転車を優先する交通環境の整備を行う。
|  |  | 33 | 16 | （２）防災棟庁舎の主玄関から新設する渡り廊下を通って雨に濡れずに既存棟に行き来可能とする。
|  |  | 34 | 16 | （３）北側道路（文化の道）との景観・にぎわい・植栽の連続性など、地域連携に配慮したアプ ローチとする。
|  |  | 35 | 16 | （４）主玄関から雨に濡れずアクセスできる位置にはマイクロバス、中型（4t）トラック、検診 車が寄付き可能な車寄せを設ける。
|  |  | 36 | 16 | （５）主玄関は既存棟側や敷地北側からの来庁者動線を考慮した出入口を設けること。また、別 に職員用の通用口を設けること。職員用の通用口に近い位置にサービス用の車両を寄り付かせるか又は駐停車することができるスペースを確保すること。
|  |  | 37 | 16 | （６）官用車と一般来庁車の出入口及び動線は可能な限り分離するとともに、来庁車用駐車場か らアプローチしやすい位置にエントランスを設ける。
|  |  | 38 | 16 | （７）原則として構内及び屋内通路には段差を設けないこととするが、スロープを設置する場合 は「建築設計基準及び同資料の解説」等を準拠する。
|  |  | 39 | 16 | （８）防災棟地下車庫（公用駐車場）には2 台以上の人荷用及び入居官署専用エレベーター （人荷用又は荷物用）を着床させる。
|  |  | 40 | 16 | （９）屋外のゴミ集積場には、【添付資料5－11】「防災棟共用部備品の調達・管理に係る要求 水準」に示すゴミ集積ボックスを設置できるスペースを確保するとともに、廃棄物収集･運搬 業者が駐車するスペースや動線を確保する。
| ４.階層構成の条件 |  | 41 | 16 | 計画に当たっては、【添付資料4－10】「階層構成及びアクセス動線の考え方」の条件を満 たすこと。
| ５.平面計画の条件 |  | 42 | 16 | 計画に当たっては、【参考資料4-4】「事務室内の参考レイアウト」を考慮すること。
|  |  | 43 | 16 | （１）基準階事務室は無柱空間とする。
|  |  | 44 | 16 | （２）廊下からの各室出入口は、有効開口幅を1,200 ㎜程度とし、各室の機能・規模・什器に 応じた有効寸法を確保する。ただし、電気室、各種設備室の設備メンテナンス時・設備更新時の搬出入等を考慮し、必要な開口幅を確保する。
|  |  | 45 | 17 | （３）多数の者が利用する廊下の幅は、有効寸法1,800 ㎜以上とする。
|  |  | 46 | 17 | （４）居室は可能な限り、自然排煙を確保する。
| ６.建物の形状の条件 |  | 47 | 17 | （１）防災棟庁舎の輪郭線は、近隣建築物群の輪郭線と比較して線形が際立つことのないように 近隣建築物群と調和のとれた計画とする。
|  |  | 48 | 17 | （２）広島市景観条例（平成18 年3 月29 日 広島市条例第39 号）を遵守し、良好な景観の形成 に努める。
| ７.外構等の条件 |  | 49 | 17 | （１）広島市景観計画 景観計画重点地区（広島城・中央公園地区）であることに鑑み、地域資源 に恵まれたエリアにある本敷地の外構空間の修景において、広島城跡からの見え方について も配慮すること。
|  |  | 50 | 17 | （２）車寄せは雨に濡れずに乗降できる構造とするとともに、建物の正面にふさわしい設えとす る。
| ８.施工計画の条件 |  | 51 | 17 | （１）工事期間中は本敷地内の既存棟及び周辺施設への騒音・振動・粉塵、プライバシー保護、 排煙、採光、換気等に十分な配慮を行う。また、執務に支障をきたさないように必要に応じ 時間調整、防音対策等を講じる。
|  |  | 52 | 17 | （２）施工時間について、夜間（17 時00 分以降翌朝8 時30 分まで）、土・日曜日及び「国民の 祝日に関する法律（昭和23 年法律第178 号）」に規定する休日（以下「休日」という。）に工事を行おうとする場合は、国に事前に報告する。ただし、施工時間に準備や後片付けは含まない。
|  |  | 53 | 17 | （３）周辺の既存建物や、埋蔵文化財に影響を与えないようにする。
|  |  | 54 | 17 | （４）工事用電力、光熱水費等については、事業者負担とする。
|  |  | 55 | 17 | （５）防災棟庁舎工事期間中における作業員詰め所等を含む現場事務所は合同庁舎敷地内に設け ることができるが、周辺環境を十分に配慮した配置計画とする。また、働きやすい現場環境に配慮した快適トイレ等の設置を行う。ただし、外構整備時及び既存棟改修時は現場事務所を合同庁舎敷地内に設けることができないため、近隣で確保すること。
|  |  | 56 | 17 | （６）工事場所における夜間、休日警備を適切に行う。
|  |  | 57 | 17 | （７）敷地内の車両動線（駐車・駐輪・サービス車両等）を確保し、影響がでないように、交通 誘導他の対策を講じる。工事期間中、敷地内の車両動線に影響のある期間については国と協 議のうえ、適切な対策を行うこと。工事に伴う交通誘導は事業者負担とする。
| １０.既存棟改修工事条件 |  | 58 | 18 | （１）改修範囲及び改修内容については、【添付資料4-3】「既存棟（1 号館、1 号館附属棟、 2 号館、3 号館及び4 号館）改修の範囲」による。また、【参考資料2-11】「（参考）概略事業 工程イメージ」について参考にすること。
|  |  | 59 | 18 | （２）防災棟引渡し時は、防災棟と既存棟の連携が取れ、防災棟から既存棟への仮設高圧ケーブ ルによる配電が可能な状態とする。
第４節 施設計画 (基本的性能） | １．社会性に関する性能 | （１）地域性・景観性に関する性能 | 60 | 19 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化及び風土への配慮」、「特性の豊かな歴史及び文化の尊重」、「地域との連携」、「地域活性化への貢献」、「関連計画等との整合」、「歴史的まちなみの保存・再生」、「周辺の自然環境への配慮」、「周辺の都市環境への配慮」による。
|  |  | 61 | 20 | a．道路に面した敷地境界部は、統一感のある植栽帯を整備する。
|  |  | 62 | 20 | b．敷地出入口は歩行空間、緑の連続性に配慮し、周辺環境と調和した構えとする。
|  |  | 63 | 20 | c．広島市景観計画を遵守する。本敷地は広島市景観計画における広島城・中央公園地区にあり、当該区域の景観形成の方針に沿った計画を行う。
|  |  | 64 | 20 | d.景観性能に関しては、【添付資料4-23】「景観整備方針」に沿った計画を行う。
| ２．環境保全性に関する性能 | （１）環境負荷低減性に関する性能 | 65 | 20 | 「官庁施設の環境保全性基準（平成23 年3 月31 日国営環第5 号）」の「長寿命」、「適正使用・適正処理」、「エコマテリアル」、「省エネルギー・省資源」による。
|  |  | 66 | 20 | （a）広島市建築物環境配慮制度（広島市建築物総合環境性能評価システム（CASBEE 広島）） による評価を行い、建築物の環境効率が（BEE 値）1.5 以上、A ランクとなるように計画する。また、建築物の環境効率に関し、より上位の水準（S ランク）を目指す。なお、第三者機関による評価結果を確認できるようにする。
|  |  | 67 | 20 | （b）「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成27 年法律第53 号）に基づく「建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令」（平成28 年1 月29 日経済産業省・国土交通省令第1 号。以下「基準省令」という。）に基づく設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。また、再生可能エネルギーに伴う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。）の値が、基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の値に0.6 を乗じて得た値以下となることとする。また、一次エネルギー消費量に関し、ZEBReady、Nearly ZEB 等、より上位の『ZEB』の基準を満たすことを目指す。
|  |  | 68 | 20 | （c）運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素排出量（運用CO2）のベンチマーク設定を行う場合は、（１）(a)及び(ｂ)を考慮し計画する。
|  |  | 69 | 20 | （d）「ZEB ロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（平成 31 年 3 月経済産業省資源エネルギー庁）に基づく「ZEB Oriented の定義」を満たすこととする。また、（1）(b)においてより上位のZEB 基準を満たす場合は、該当するZEB の定義も合わせて満たすことを併せて考慮するものとする。
|  |  | 70 | 20 | （e）先導的な取り組みとして、コージェネレーション装置を導入し、一次エネルギーの効率的利用を図る。（詳細については「第５節２．（２）a．」による）また、太陽光発電等の再生可能エネルギーの効率的な利用に資するため、これに関する技術、設備の導入に努めるとともに、その他の環境負荷の低減に関する最新技術の導入に努めるものとする。また、導入した技術については、効果等の検証を行う。
|  | （２）周辺環境保全性に関する性能 | 71 | 21 | 「官庁施設の環境保全性基準（平成23 年3 月31 日国営環第5 号）」の「地域生態系保全」、「周辺環境配慮」による。
|  |  | 72 | 21 | a．地域生態系保全に関する性能 （a）緑化の推進 ①良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷の低減のために、構内緑化を図る。
|  |  | 73 | 21 | ②緑化維持のための潅水方法は、省力化、省エネ、省資源を満足する手法とする。
|  |  | 74 | 21 | ③緑化面積は「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」（平成21 年3 月30 日 広島市条例第31 号）を満たすものとする。
|  |  | 75 | 21 | ④広島市景観計画における協議のもと、敷地内緑化を行う。
|  |  | 76 | 21 | （b）地域や都市への熱負荷の低減 ①本事業で使用するエコマテリアルや消費するエネルギーについて、周辺地域の産業において発生する副生物の有効利用について検討し、その利用に努める。（例．林業：間伐材、枝打ち材等 水産業：蛎殻等 化学工業：副生水素等）また、地産地消に努め、資材の輸送距離短縮による環境負荷の軽減を目指すとともに、周辺地域の経済の活性化を図る。
|  |  | 77 | 21 | ②構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減を図る。
|  |  | 78 | 21 | ③舗装の使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メンテナンスフリー材料等の採用に係る検討を行い、ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のある材料を選定する。
|  |  | 79 | 21 | b．周辺環境配慮に関する性能 （a）電波障害対策 郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」（昭和51 年3 月6 日付）に従い対策を行う。受信障害の障害範囲の想定について､【参考資料2－7】「電波障害机上検討図」を示す｡
|  |  | 80 | 21 | ①机上調査の結果必要とされるポイントのテレビ波（CS、BS、地上波デジタル波） の電界強度調査（事前・中間・事後測定調査）を行う。
|  |  | 81 | 21 | ②工事期間中のタワークレーン他仮設物等の高さ・形状に留意し、必要に応じて関係諸官庁と調整する。
|  |  | 82 | 21 | ③補償が必要な区域に対しては、第４章第６節４．（１１）ａ．テレビ電波障害対策を行う。
|  |  | 83 | 21 | （b）電波伝搬障害対策 ①工期中のタワークレーンの他仮設物等の高さ・形状に留意し「電波法（昭和25 年法律第131 号）の申請を行う。
|  |  | 84 | 21 | ②近接する既存棟等の電波伝搬障害の影響を考慮するとともに、影響がある場合は必要な対策を講じること。
|  |  | 85 | 21 | ③届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた際には、第４章第６節４．（１２）電波伝搬障害対策を行う。
|  |  | 86 | 21 | （c）ビル風（風害）対策 ①適切な庇等の配置や樹木等の設置により影響を軽減する。
|  |  | 87 | 21 | ②外部に面する出入口や、外部及び中庭空間において、ビル風により快適性が損なわれることがないよう計画する。
|  |  | 88 | 21 | （d）雨水流出抑制 雨水流出抑制施設を「広島市雨水流出抑制に関する指導要綱」、「広島市雨水流出抑制-技術マニュアル」に従い設置する。
|  |  | 89 | 22 | （e）排気・排熱への配慮 周辺環境に影響を及ぼさない計画とする。
|  |  | 90 | 22 | （f）光害への配慮 ①照明の配置、設置方法、時間設定及び必要な明るさを考慮し、周辺地域への影響を抑制した計画とする。
|  |  | 91 | 22 | ②窓、外壁、太陽光パネルの反射光に関し、周辺施設に影響を及ぼさない計画とする。また、外灯の上方光束を抑制する。
| ３．安全性に関する性能 | （１）防災性に関する性能（構造体に関しては防災棟に適用） | 92 | 22 | （a）構造体に関する耐震性能 ①構造計画 （ア）構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画とする。
|  |  | 93 | 22 | （イ）構造耐力上主要な部分の配置等に関しては以下のとおりとする。 あ）事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない。
|  |  | 94 | 22 | い）制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大梁等）としない。
|  |  | 95 | 22 | 極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不要な構造とする。
|  |  | 96 | 22 | 制振部材を付加的要素として設計する場合であっても制振構造として取り扱う。
|  |  | 97 | 22 | う）構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮したものとする。
|  |  | 98 | 22 | 柱梁接合部の梁端部については、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行うものとする。
|  |  | 99 | 22 | ②高さが45ｍ以下の耐震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 一．地上階 「建築基準法施行令」第８８条第２項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 100 | 23 | 「建築基準法施行令」第８８条第３項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 101 | 23 | 二.地下階 「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。かつ、【添付資料4-4-2】「地下階の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって地下階の大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 102 | 23 | 三.基礎構造 「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 103 | 23 | 大地震動に対して､鉛直方向の耐力低下が著しいものでなく､基礎構造の損傷により上部構造の機能には有害な影響を与えない計画となっている｡
|  |  | 104 | 23 | 耐震安全性の分類がⅠ類又はⅡ類に該当し杭基礎の場合は、【添付資料4-5-3】「杭の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 105 | 23 | ③高さが45ｍを超える建築物及び免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア） 水平方向に作用する地震動は、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 106 | 24 | （イ）上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮している。
|  |  | 107 | 24 | （ウ）耐震性能の目標 あ）制振又は耐震構造の場合 一．制振部材は交換が可能な構造とする。
|  |  | 108 | 24 | 二．制振部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。
|  |  | 109 | 24 | 三．構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する。
|  |  | 110 | 24 | 四．制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮すること。
|  |  | 111 | 24 | 五．業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置する。
|  |  | 112 | 26 | い）免震構造の場合 一．免震部材の交換や残留変形の復元が可能な構造とする。
|  |  | 113 | 26 | 二．免震部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。
|  |  | 114 | 26 | 三．免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、他の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとする。
|  |  | 115 | 26 | 四．構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する。
|  |  | 116 | 26 | 五．免震部材、その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮すること。
|  |  | 117 | 26 | 六．業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置する。
|  |  | 118 | 26 | 七．レベル2 時の免震層を含む全体系の実効周期は3 秒以上とする。
|  |  | 119 | 26 | （b）建築非構造部材に関する耐震性能 ①高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した場合の建築非構造部材の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する。
|  |  | 120 | 27 | 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じる。
|  |  | 121 | 27 | （c）建築設備に関する耐震性能 ①高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）建築設備の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する｡これに加えて｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣ の規定も､同時に満たすものとする｡
|  |  | 122 | 27 | ②設備機器の耐震クラスは､｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣及び「建築設備耐震設計・施工指針（2014 年版）（独立行政法人建築研究所監修）」の規定に従い設定する。
|  |  | 123 | 27 | ③各種ライフラインの機能確保については、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定に従い設定する。
|  |  | 124 | 27 | ④エレベーターの耐震性能については、「昇降機技術基準の解説（2016 年版）」の「耐震安全性分類」の耐震クラスS14 とする。
|  |  | 125 | 27 | （d）その他の耐震性能 ①電力の確保 （ア）電気事業者からの受電は2 回線受電とする。なお2 回線受電時は異なる変電所からの供給とする。
|  |  | 126 | 27 | （イ）商用電源停止時においても自家発電装置により電源供給ができるものとする。
|  |  | 127 | 27 | （ウ）法定点検・更新等の停電作業時においても電力供給が途絶しない計画とする。
|  |  | 128 | 27 | ②通信・連絡網の確保 （ア）大地震動後の不測の事態に備え、以下の対策を行う。 あ）異なる通信事業者の通信線を引き込む。
|  |  | 129 | 27 | い）各々の事業者について、異なる交換局から2 経路引き込む。
|  |  | 130 | 27 | う）主回線が途絶しても自動的に副回線に接続されること。
|  |  | 131 | 27 | （イ）法定点検等の停電作業時においても機能が途絶しない計画とする。
|  |  | 132 | 27 | ③給水機能の確保 （ア）受水タンク及び雑用水槽の必要水量の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 133 | 27 | （イ）飲料水については、水質確保のために必要な措置を講ずる。
|  |  | 134 | 27 | （ウ）給水ポンプ及び受水タンク等は重要機器としての耐震性を持たせ非常用電源を確保する。
|  |  | 135 | 27 | （エ）防災棟庁舎の災害応急対策活動に必要な水量が確保できる受水タンク等を設ける。
|  |  | 136 | 27 | ④排水機能の確保 （ア）公共下水道への放流が不能となった場合等、不測の事態に備え、相当期間分の排水量に対応できる排水槽を設置する。その他、排水槽の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 137 | 27 | （イ）排水ポンプは重要機器としての耐震性を持たせ非常用電源を確保する。
|  |  | 138 | 27 | ⑤空調機能の確保 （ア）ライフラインの途絶時においても、【添付資料4-2】「各室性能表」における空調換気設備「災害時運転」対象室については、機能を維持するために要する空調機能を確保する。
|  |  | 139 | 28 | ⑥地震時の避難安全確保に関する性能 （ア）地震発生時、危険性の高い場所（昇降路内、階段室、機械室等）の利用者が円滑に建物内の安全な場所まで避難できるよう、地震管制時運転、非常放送、音声誘導等の対策を講じるものとする。
|  |  | 140 | 28 | 緊急地震速報装置を設け、信号を受信した際に、速報内容が迅速に反映されるよう、昇降機、放送設備等の連動をとるものとする。
|  |  | 141 | 28 | b．対火災に関する性能 （a）耐火に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「主要構造部の耐火性」、「屋外に面する壁等」、「防火区画」による。
|  |  | 142 | 28 | （b）初期火災の拡大防止に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「内部仕上げの不燃化」、「消火設備の設置」、「消火による水損への対策」による。
|  |  | 143 | 28 | （c）火災時の避難安全確保に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「避難経路の確保」、「車いす使用者等が一時避難する場所の設置」、「排煙設備」、「警報設備及び誘導灯設備」による。
|  |  | 144 | 28 | c．対浸水に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「発生頻度の低い水害に対する防御」、「発生頻度の低い水害に対する設備機能の確保」、「比較的発生頻度の高い水害に対する防御」「避難の確保」、「感電防止及び危険物対策」による
|  |  | 145 | 28 | （b）建築計画 発生頻度の低い水害に対する防御は、災害応急対策活動のために機能の維持が必要な室等が、想定される最高の水位より高い位置にある階に配置されていること。
|  |  | 146 | 28 | 地下階等への浸水に関しては、災害対策活動を行うために必要な室への浸水が生じないよう個別の浸水対策を行い、万が一、浸水した場合には、速やかな排水が可能な方法を確保する等、機能継続に最大限留意する。
|  |  | 147 | 28 | （c）敷地内が浸水した場合の排水方法についての対策を行うこと。
|  |  | 148 | 28 | （d）構造体の水害に対する安全性 ①対浸水に関する基本的性能の分類Ⅰに該当する室等を有する建築物について、構造体の水害に対する安全性は、次のとおり評価する。 （ア）構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。
|  |  | 149 | 28 | （イ）免震構造を採用する場合は、免震装置が浸水しない対策を講じる。
|  |  | 150 | 28 | （e）建築設備の水害に対する安全性、電力設備の水害に対する安全性 想定される最大の水害（【添付資料4-8】「高潮、津波による浸水想定資料」参照）においても建築設備機能の途絶が生じないよう対策を講じる。電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。
|  |  | 151 | 28 | 防災棟庁舎の地下及び1階部分が浸水した場合には、浸水エリアの電源を受変電設備送側にて手動で停止する。
|  |  | 152 | 28 | 災害応急対策活動に必要となる設備機器等は、想定される浸水深より高い位置に配置するか、又は浸水対策を施す。
|  |  | 153 | 29 | 空調熱源機器（ポンプ等の補機類、都市ガスガバナーを含む）については浸水後の早期復旧を考慮して想定される最高の水位より高い位置に配置するか、又は浸水対策を施す。
|  |  | 154 | 29 | 排水ポンプの制御盤についても早期復旧を考慮して想定される最高の水位より高い位置に配置するか、又は浸水対策を施す。
|  |  | 155 | 29 | d．対津波 最大クラスの津波に対して建築物全体の耐力が著しく低下しないことが確保されている。
|  |  | 156 | 29 | e.耐風 風圧力に対する安全性について、業務要求水準書に記載する規定を満たしていること。
|  |  | 157 | 30 | f．耐雪・耐寒 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「積雪荷重に対する安全性の確保」、「地盤凍結に対する措置」による。
|  |  | 158 | 30 | （b）外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部空間の安全性の確保等」、「建築物の形状、仕上げ等に係る対策」、「建築設備に係る対策」による。
|  |  | 159 | 30 | g．対落雷に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「施設の保護」、「通信・情報機器の保護」、「電力・通信引込線における対策」による。
|  |  | 160 | 30 | （a）施設の保護 雷保護設備はJIS A 4201-2003、JIS Z 9290-1-2014、JIS Z 9290-3-2019、JIS Z9290-4-2016 を遵守し設置する。
|  |  | 161 | 30 | （b）通信・情報機器の保護 重要な通信・情報機器には雷サージに対する侵入対策を行う。
|  |  | 162 | 30 | （c）電力・通信引込線における対策 電力・通信の引込線は雷サージに対する侵入対策を行う。
|  |  | 163 | 30 | h．常時荷重 「官庁施設の基本的性能基準」の「構造体の損傷又は変形の防止」「構造体の移動又は転倒の防止」「構造体の浮き上がりの防止」による。
|  | （２）機能維持性に関する性能 | 164 | 30 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「電力供給機能の確保」、「通信・情報機能の確保」、「給水機能の確保」、「排水機能の確保」、「空調機能の確保」、「備蓄スペースの確保」による。
|  |  | 165 | 30 | a．各設備機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップシステムによる信頼性向上を図る。
|  |  | 166 | 30 | b．電力供給機能、給水機能、排水機能、空調機能等は、ライフラインが途絶した場合にも「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、災害応急対策活動に必要な機能を維持できる計画とする。
|  |  | 167 | 30 | 中圧ガスの供給が継続されている場合は、コージェネレーション装置による最大発電電力を防災棟の災害時に必要な特定の負荷（単相及び三相とし、防災用負荷以外とする）に給電できるものとする。
|  |  | 168 | 31 | 変電設備は、上記装置に対応したものとする。
|  |  | 169 | 31 | c．地震以外の要因によりライフラインが途絶した場合においても電力供給・通信・情報機能を確保するため、（１）防災性に関する性能【技術的事項】a.耐震に関する性能（c）建築設備、（d）その他の耐震性能に関する性能を確保する。
|  | （３）防犯性に関する性能 | 170 | 31 | 「官庁施設の防犯に関する基準」３.２技術的事項の「防犯を考慮した施設整備」、「建築に関する事項」、「防犯設備に関する事項」、「施設の運用・管理に関する事項」による。
|  |  | 171 | 31 | d．防犯区分・グレードに関する性能 （a）防災棟の人・物・情報を保護するため、施設の維持管理・運営方法と調整のうえ、段階的なセキュリティレベルを構築し、人的又はシステム的に部外者の侵入を制限する。
|  |  | 172 | 31 | （b）24 時間利用への対応ができるようセキュリティレベルに応じた、監視及び防犯・入退館管理を計画し、セキュリティを確保する。
|  |  | 173 | 31 | （c）防犯・入退館管理設備は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群（令和5 年度版）」、「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和5 年度版）」及びIC カード等と原則として整合させる。
|  |  | 174 | 31 | 防犯・入退館管理設備は、既存4 号館の管理用サーバーに接続すること。
|  |  | 175 | 31 | e．建物外部に関する性能 （a）入退館管理の徹底 人・物・情報を保護するため、人的チェックと機械的なシステムとの組み合わせにより施設内の各部位に応じたセキュリティレベルを構築する。利用者及び情報の安全性を確保するためのセキュリティシステムの充実及び敷地周辺の施設の安全確保を図るため、それらを防止する計画とする。
|  |  | 176 | 31 | （b）テロ・不法侵入に対する建物の対応（人・物等の保護、動線の整理）敷地外周部は、必要に応じて境界近辺での車・人の敷地への進入の規制ができるよう、フェンス等の仕切り、人的警備及びセンサー、監視カメラ等の機械的警備による段階的なセキュリティが可能な計画とする。
|  |  | 177 | 31 | 防災棟出入り関係者の目的別に動線を明確に区分する。
|  |  | 178 | 31 | 建物外壁を堅固な構造とするとともに、出入口以外の開口部からの建物侵入を阻止するため、建物接地階及びその上階の開口部には侵入防止の為の対策を施す。
|  |  | 179 | 32 | 給排気口（ドライエリア内の給排気口を含む。）については容易に近づけず、物を投げ入れられない位置とする。
|  |  | 180 | 32 | ドライエリアを設ける場合は、パネル等で適切にふさぎ、ドライエリアへの侵入・物の投げ入れ等を防止する。
|  |  | 181 | 32 | （c）開口部の防犯性確保について 開口部の防犯設計として、ガラス単体だけでなく、サッシ、鍵、セキュリティシステム等を含め総合的に検討する。
|  |  | 182 | 32 | ガラスの防犯性能について、接地階においては飛散防止対策を講じたガラス程度とする。
|  |  | 183 | 32 | f．建物内部に関する性能 （a）建物内部の共用廊下は、専用廊下等のセキュリティレベルの異なる共用部を除き、同一セキュリティレベルとする。（3 号館を除く）
|  |  | 184 | 32 | （b）建物内部の諸室は、共用部とは異なり、諸室毎に異なるセキュリティレベルとする。局毎又は部毎にグルーピングも可能とすること。
| ４．機能性に関する性能 | （１）利便性に関する性能 | 185 | 32 | a．移動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「動線計画」、「スペース、寸法等の確保」、「昇降機設備」、「車路及び駐車場」、「安全性の確保」による。
|  |  | 186 | 32 | b．操作に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「可動部の安全性の確保」、「操作部の安全性の確保」、「安全性の確保に必要な表示等」による。
|  | （２）ユニバーサルデザインに関する性能 | 187 | 32 | 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」の「移動空間」、「行為空間」、「情報」、「環境」、「安全」による。
|  |  | 188 | 32 | b．「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」及び「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」（令和3 年3 月）に則って、施設の特性に応じたユニバーサルデザインレビューを具体的に計画し、実施する。
|  |  | 189 | 32 | c．「建築設計基準及び同資料」を満たすものとする。
|  |  | 190 | 33 | d．地域との連携を考慮し、敷地の内外を通じた移動経路の連続性を確保する。
|  |  | 191 | 33 | e．主要な歩行者用通路・廊下には原則、段を設けない。
|  |  | 192 | 33 | f．避難階段においても、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に適合し、かつ「建築設計基準」に示す主要な階段の幅等を満たす。
|  |  | 193 | 33 | g．前面道路から総合案内板近傍、総合案内板近傍から防災棟庁舎入居官署に至る経路上には、視覚障がい者誘導用ブロックを設ける。
|  |  | 194 | 33 | h．「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」より、車椅子使用者用便房の径180cm 以上の内接円かつ便房の有効寸法200cm 以上×200cm 以上を確保する。
|  |  | 195 | 33 | i．「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」より、車いす使用者用駐車場は、福祉車両高さ230cm 以上に対応した必要な有効高さを確保する。
|  |  | 196 | 33 | j．サイン計画は英語、日本語の2 か国語表記を基本とする。書体は識別しやすい書体、ピクトグラフはJIS Z8210 を基本とする。
|  | （３）室内環境性に関する性能 | 197 | 33 | a．音環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部騒音への対策」、「内部騒音への対策」、「音声漏洩への対策」による。
|  |  | 198 | 33 | b．光環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「照度の確保」、「照明のグレア規制」、「照明の光源の光色及び演色性」、「照明の意匠性」、「照明の制御」、「自然採光」による。
|  |  | 199 | 33 | c．熱環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「温湿度の設定」、「気流の設定」、「熱負荷の取得の低減」、「空調システムの制御」、「熱負荷の発生抑制等」、「結露の抑制」による。
|  |  | 200 | 33 | d．空気環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「換気方式の選定」、「空気清浄度の確保」、「空気バランスの確保」による。
|  |  | 201 | 33 | e．衛生環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「給水・給湯設備（上水）」、「給水設備（排水再利用水、雨水利用水及び井水）」、「排水設備（下水）」、「空調設備（空調用水）」、「衛生器具設備」、「ごみ処理」による。
|  |  | 202 | 33 | f．振動に関する性能 （a）人の動作又は設備による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」、「室の配置」、「振動源における対策」による。
|  |  | 203 | 33 | （b）交通による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  |  | 204 | 33 | （c）風による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  | （４）情報化対応性に関する性能 | 205 | 34 | a．情報処理機能に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「電源の確保等」による。
|  |  | 206 | 34 | b．情報交流機能に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「建築設備」による。
|  |  | 207 | 34 | （a）通信・情報システムを構築できる配線スペースを確保する。
|  |  | 208 | 34 | （b）通信・情報システムが確実に機能できる電源を確保する。
| ５．経済性に関する性能 | （１）耐用性に関する性能（構造体に関しては防災棟に適用） | 209 | 34 | a．耐久性に関する性能 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「材料に係る措置等」による。
|  |  | 210 | 34 | ①構造体について、100 年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。
|  |  | 211 | 34 | （b）建築非構造部材 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築資機材全般に係る耐久性」、「外装、屋根・防水等に係る耐久性」、「構内舗装に係る耐久性」による。
|  |  | 212 | 34 | （c）建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「設備資機材全般に係る耐久性」、「屋外に設置する設備資機材に係る耐久性」による。
|  |  | 213 | 34 | b．フレキシビリティに関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築計画上の対応」、「建築設備」による。
|  |  | 214 | 34 | （a）建築計画上の対応 ①平面計画 将来的な機能更新・拡充（空調・照明・電源・情報通信など）に対応可能なゆとりある建築計画とする。
|  |  | 215 | 34 | 【参考資料4-4】「事務室内の参考レイアウト」を参照の上、適切な事務室の奥行きを確保する。
|  |  | 216 | 34 | 将来のフレキシビリティが確保できるよう、事務室、会議室等には構造上必要な独立柱、壁等を設けない。
|  |  | 217 | 34 | 将来のレイアウト変更に対応できるように、執務室エリアは移動書架を設置するエリアを含めて二重床とし、移動書架を設置する二重床部は、鉄骨等により移動書架レールの補強を行う。
|  |  | 218 | 34 | ②階高の確保 将来の機能更新に対応可能なゆとりある計画とする。
|  |  | 219 | 34 | ③床荷重の設定 一般事務室に、移動書架が設置可能な重荷重ゾーンを当該階の一般事務室面積の10％以上設け、その範囲が視認しやすいように床の色彩を変えるなどの配慮を行う。
|  |  | 220 | 35 | 地下階に設ける書庫・倉庫は、移動書架が設置可能な床荷重を見込むとともに、埋込型レールが設置できる床仕上げとする。
|  |  | 221 | 35 | ④間仕切壁及び天井 事務室内は将来の組織改編に対応した間仕切の位置変更や増設が可能な間仕切壁及び天井の仕様とする。
|  |  | 222 | 35 | 避難安全検証法を使用する場合は、事業期間中の間仕切等の変更については、事業者が変更の度に安全検証を行うこと。
|  |  | 223 | 35 | ⑤配管・配線・ダクトスペースの確保 配管・配線・ダクトスペースについては、共用部から容易に点検が可能とするなど、更新が容易にできるよう計画する。
|  | （２）保全性に関する性能 | 224 | 35 | a．作業性に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「作業用設備の設置」、「仕上げ及び詳細」、「建築設備」による。
|  |  | 225 | 35 | （a）外構の工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行えること。
|  |  | 226 | 35 | （b）植栽について、灌水、剪定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行えること。
|  |  | 227 | 35 | b．更新性に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「材料、機器等の分離及び組合せ」、「建築設備」による。
第５節 施設計画 （建築・設備） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 228 | 36 | b．各室性能は、【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  | （２）ゾーニング | 229 | 36 | i．各階において、その階の床仕上げ高さは、原則として同一とする。
|  |  | 230 | 36 | k．各室の配置は、【添付資料4-9】「主要諸室の性能特記事項」、【添付資料4-10】「階層構成及びアクセス動線の考え方」による。
|  |  | 231 | 36 | m．各室の天井高は、【添付資料4-2】「各室性能表」に規定する高さ以上を確保する。
|  | （３）仕上げ | 232 | 36 | a．各室の計画にあたっては、結露の発生により、保管される書類及び物品、その他財産の汚損の無いよう、又、業務に支障が無いよう配慮する。
|  | （４）外装計画 | 233 | 37 | d．汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 234 | 37 | f．設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設ける場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  |  | 235 | 37 | h．各出入口には、その機能に応じて適切な大きさの庇を設ける。特に、主玄関には車寄せ機能に対応した庇とし、防災棟庁舎の顔としての意匠性及び耐久性等に考慮した計画とする。
|  | （５）内装計画 | 236 | 37 | a．共通 （a）仕上げ材は、【添付資料4-2-2】「共通：仕上仕様凡例」に示すものと同等以上とし、各部門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、耐久性や維持管理に配慮した材料とする。
|  |  | 237 | 38 | （f）機能上支障のない部分は、内装の木質化を行う。
|  |  | 238 | 39 | e．附帯設備等 （a）設置する室及び種別は【添付資料4-9】「主要諸室の性能特記事項」、【添付資料4-17】「附帯設備等に係る要求水準」及び【添付資料4-20】「映像・音響設備等一覧」による。
|  |  | 239 | 39 | f．二重床 （a）設置する室は、【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  | （６）建具関係 | 240 | 39 | a．共通 （a）各室の使用内容に応じた計画とし、【添付資料4-2】「各室性能表」を適用する。開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜設定する。
|  |  | 241 | 40 | b．各室出入口 （a）廊下から各室の出入口は、原則各スパンに1 箇所かつ各室1 箇所以上とする。また、【添付資料4-2】「各室性能表」に、扉の箇所数の記載ある場合は、併せて計画すること。
|  |  | 242 | 40 | （b）有効開口幅は900 ㎜以上とし、各室の機能・規模に応じ、収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 243 | 40 | （f）自動扉とする場合は、安全センサーや、扉ガラス衝突防止を設置する。自動扉は指定のない限り開口幅1,200 ㎜以上とする。
|  |  | 244 | 41 | c.外部出入口 （a）外部出入口の上部全てに庇を設置する。
|  |  | 245 | 41 | d．窓 （a）外気に面する室（廊下等交通部分を含む。）には窓を設ける。ただし、視線等に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  | （７）掲示板 | 246 | 42 | b．屋外掲示板 （（a）敷地内の北側前面道路に面した閲覧可能な場所に、屋外掲示板（2 ㎡程度）を共用として4 台設置する。
|  |  | 247 | 42 | c．税理士名簿掲示板 （a）広島東税務署専有部入口に設置する。
|  |  | 248 |  | （b）掲示部分の大きさは、W2300×H1650 程度とし、設置高さは概ね目線の高さとする。
|  |  | 249 | 42 | c．屋内掲示板 （b）掲示板のサイズは、玄関ホール：10 ㎡程度、事務室主出入口：2 ㎡程度とする。
|  | （８）サイン | 250 | 42 | b．外部 （a）車両の本敷地出入口及び防災棟整備範囲出入口に駐車場表示を設置する。既存設置サインは表記改修を行う。（防災棟整備範囲にサービス車両動線専用の出入口を設ける場合は除く。）
|  |  | 251 | 43 | （c）前面道路から視認できる庁名表示（建物名称は国と協議による。）及び防災棟庁舎入居官署名表示を､防災棟整備範囲出入口及び主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する。既存設置サインは表記改修を行う。
|  |  | 252 | 43 | c．総合案内板 （a）玄関ホール内の主要な動線上及び主要な通用口に設ける。
|  |  | 253 | 43 | d．フロア案内板 （a）各階のエレベーターホール付近に、フロア案内板を設置する。
|  | （９）郵便受け | 254 | 44 | a．開庁時間外においても郵便物や新聞を収受できるよう、受付巡視・庁務員室に防災棟 庁舎入居官署分のメールボックス、新聞入れを設置する。
|  |  | 255 | 44 | b．主玄関付近に、広島東税務署用の時間外文書収受箱を設置する。
|  | （１０）駐車場 | 256 | 44 | a．本施設の既存駐車場と合わせて「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」 （昭和43 年4 月1 日 広島市条例第15 号）に準拠したものとすること。
|  |  | 257 | 44 | b．新たに設置する防災棟の駐車場に至る敷地内の動線に係る条件については、第4 章．第3 節．2.配置計画の条件、3.動線計画の条件による。
|  |  | 258 | 44 | c．夜間等に敷地内へ無断駐車されないよう、防災棟整備範囲出入口には門扉又は車止めバリカーを設置する。
|  |  | 259 | 44 | d．駐車スペースは1 台毎に明示し車止めを設置するとともに、駐車区画線、矢印及び停止線等の路面表示を適切に行う。
|  |  | 260 | 44 | e．来庁車用駐車場は地上平面駐車とし、機械式駐車装置の設置は認めない。駐車台数は120 台以上を確保すること。
|  |  | 261 | 44 | 附帯事業として駐車場の利活用提案が無い場合は、駐車台数よりも駐輪台数を可能な限り多く確保することを優先する。
|  |  | 262 | 44 | f．来庁車駐車場の一部は「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づく車椅子用駐車場とし、附置義務台数に応じた駐車スペースを設ける。また、思いやり駐車区画5 台分以上を確保する。
|  |  | 263 | 44 | g．車椅子用駐車場及び思いやり駐車区画の設置位置は、防災棟庁舎の玄関出入口に近接しかつ視認しやすい場所とし、専用スペースである旨を表示するとともに、乗降スペースから防災棟庁舎出入口又は新設する渡り廊下までの経路は雨に濡れずに移動できるように屋根又は庇を設ける。
|  |  | 264 | 44 | h．受診者が雨に濡れずにアプローチできる位置に、検診車2 台（胃部レントゲン車：L10.3ｍ×W2.5ｍ×H3.6ｍ程度、胸部レントゲン車：L7.7ｍ×W2.5ｍ×H3.2ｍ程度）を駐車できるスペースを確保する。
|  |  | 265 | 44 | i．官用車が寄り付けられるように、車寄せに近接して地下車庫（公用駐車場）の出入口を設ける。
|  |  | 266 | 44 | j．本事業にて新設する公用駐車場は地下1 階に自走式平面駐車として整備し、機械式駐車装置の設置は認めない。
|  |  | 267 | 44 | 駐車台数は41 台以上を確保し、車室はL5.0m×W2.5m×H2.1m以上かつ【添付資料4-11】「官用車仕様表、官用車台数一覧」に示す対象車種が駐車可能なスペースを確保する。
|  |  | 268 | 44 | 車両整備用具庫、及び洗車・車両整備スペース（給排水設備、足洗い場、掃除用コンセントを設置）1 台分を併設する。
|  |  | 269 | 44 | l．地下車庫の斜路の縦断勾配は17％以下とし、勾配の変化する箇所は擦り付けを行う。
|  |  | 270 | 45 | n．大型（12t）トラック1 台及び中型（8t）トラック2 台の駐車スペースを確保する。
|  | （１１）駐輪場 | 271 | 45 | a．来庁者用自転車駐輪場は、屋外に平置きで300 台分以上を確保すること。
|  |  | 272 | 45 | b．新設する官用自転車駐輪場は、屋外に屋根付駐輪場（夜間及び曇り等に対応する自動 点滅機付き照明共）として100 台分以上を確保すること。
|  |  | 273 | 45 | 自動点滅機付き照明は受付巡視・庁務員室又は4 号館警備室より操作可能なものとする。
|  |  | 274 | 45 | c．駐輪場の構造は木造又は非木造の混構造（部材単位の木造化を含む。）とすること。
|  |  | 275 | 45 | 仕上げ等もできるだけ木質化を図ること。
|  |  | 276 | 45 | d．バイク駐輪場は、官用バイク、職員用バイク及び来庁者バイク用として、屋外に合計60 台分以上を確保する。
|  | （１２）外構 | 277 | 45 | c．車路 （b）車両が無理なく通行できる車路幅（幅5.5ｍ以上を基本とする）を確保し、大型トラックや検診車、消防車両の通行・転回を考慮した出入口の隅切や曲線部に配慮すること。防災棟整備範囲は可能な限り一方通行とする。また、舗装面への白線引きや案内標識等、適宜計画する。
|  |  | 278 | 46 | （e）安全性を確保するため、カーブ部に十分な車路の幅員を確保するとともに、見通しを良くして死角を無くすように努め、必要に応じてカーブミラーを設置する。
|  |  | 279 | 46 | e．植栽 （b）緑化は「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」に基づき整備し、緑化面積は都市緑地法第40 条に、その算定方法は同施行規則第9 条による。
|  |  | 280 | 46 | f．屋外灯 （a）防災棟整備範囲 400 ㎡に１か所程度及び保安上必要と思われる場所に設置する。
|  | （１３）アンテナ用マスト | 281 | 46 | a．テレビ共同受信設備用のアンテナマスト、基礎等を設ける。設置位置は、アンテナ更新時の運搬等を考慮すること。
|  | （１４）屋上 | 282 | 46 | a．屋上共通 （a）維持管理の観点から、各屋上へは最低限、階段にてアクセスできるものとする。
|  |  | 283 | 46 | 屋上に設備機器等を設置するため、昇降機設備を一部着床させ、メンテナンスや機器の更新に配慮する。
|  |  | 284 | 46 | （b）利用形態や維持管理等に応じて、適宜手摺りを設置する。
|  |  | 285 | 47 | （d）中国総合通信局が整備するアンテナを設置できるスペースを確保する。
|  |  | 286 | 47 | （f）屋上設備を雷より保護する避雷設備を設ける。
|  |  | 287 | 47 | （g）外壁清掃のしやすさに配慮した計画とする。
|  |  | 288 | 47 | b．ヘリポート（設計業務は含むが、建設業務、工事監理業務、及び、維持管理・運営業務は事業外） （a）最大機種ＡＷ189 が使用可能とすること。
|  |  | 289 | 47 | （b）場外離着陸場着陸帯の長さおよび幅は、ＡＷ189(17.57m)×1.2 倍 ≒ 21.08ｍ以上 とすること。耐荷重は、ＡＷ189(8,600kg×3.25 倍)≒27.95ｔ以上とすること。
|  |  | 290 | 47 | （c）上記（a）から（b）による他、一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-21】「ヘリポートについて」及び【参考資料4-8】「ヘリポート飛行経路」を参照すること。
| ２．設備性能 | （１）電気設備 | 291 | 48 | a．共通事項 （b）使用する電線・ケーブル類は、盤内を含めてEM 電線・EM ケーブルを採用する。
|  |  | 292 | 48 | （e）幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの20％以上の余裕を見込んだ寸法又は数とする。
|  |  | 293 | 48 | （f）接地は統合接地方式とする。
|  |  | 294 | 48 | （g）引込管路 ①電力の引込みは本敷地北側(新設引込)及び西側(既設引込)から特別高圧を各１回線引込むものとする。引込線はそれぞれ異なる変電所より受電を行う。
|  |  | 295 | 48 | ②電力の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設ける。
|  |  | 296 | 48 | ③通信の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設けるほかに、敷地境界から防災棟庁舎内の指定室（MDF 室等）まで、必要な大きさ及び本数の配管等を設ける。
|  |  | 297 | 48 | （h）設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む。）のサイズ、受変電機器の容量、発電機器の容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格直流電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子電圧等機器の選定に係わる計算は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たすこと。
|  |  | 298 | 48 | （j）電気設備関連諸室（幹線経路及びEPS を含む。）は、機材増設、機器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。
|  |  | 299 | 48 | 機器発熱に対応した適切な空調・換気機能を確保するとともに設備備品、付属品等の予備品の保管スペースを確保する。
|  |  | 300 | 48 | （k）既存システムと接続する際に、既存システムの改造・改修が必要となる場合は、そ れを含めて整備する。
|  |  | 301 | 48 | （m）二重床の居室には、レイアウト変更等に容易に対応できるように、OA 盤から負荷へのこう長が30ｍ以内となるようにOA 盤（以下分電盤部を「OA 分電盤」、端子部を「OA 端子盤」という）を各所に設置する。
|  |  | 302 | 49 | b．電力設備・動力設備 （f）非常照明器具は、電源別置型とする。
|  |  | 303 | 49 | （h）OA 盤は一般の分電盤とは別盤とし、OA 負荷専用とする。なお、OA 分電盤とOA端子盤を別盤としてもよい。
|  |  | 304 | 49 | （i）OA 分電盤の幹線は以下による。 ①OA 分電盤の電源は、専用の幹線とする。ただし、他のOA 分電盤とは共用の幹線系統としてもよい。
|  |  | 305 | 49 | ②別フロアのOA 盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 306 | 49 | ③別官署・部署のOA 盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 307 | 49 | （j）OA 分電盤から供給するOA コンセントの負荷容量は50VA/㎡以上とする。
|  |  | 308 | 49 | （n）防災棟地下車庫には、将来電気自動車を使用できるよう計画を行う。計画内容としては、車両毎に利用できる充電用コンセント（車両台数分）を設けることとする。なお、充電用コンセントは、単相200V 2P30A 6kVA以上1 口 電気自動車専用の充電コネクタとし、コンセント１箇所あたり3kVA 以上の容量とする。
|  |  | 309 | 50 | （s）防災設備用の制御回路を含む制御盤は、一般負荷用の制御回路を含む制御盤と区別する。
|  |  | 310 | 50 | （u）受付巡視・庁務員室、電気保守控室、電算室等の幹線設備は、電気室から室内の分電盤又は手元開閉器・電源切替盤まで2 系統敷設し、保安電源が途絶することなく保守点検ができるものとする。
|  |  | 311 | 50 | c．受変電設備 （b）高圧変圧器から高圧き電盤までを多重化し、電話・通信等を含めて通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 312 | 50 | （d）自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者の測定する月間力率で98％以上を確保する。
|  |  | 313 | 50 | （e）変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、現状負荷の20％以上を見込む。
|  |  | 314 | 50 | （g）監視装置を設け、機器の集中監視及び遠隔操作が行え、商用電源が途絶しても継続して集中監視及び遠隔操作が可能とし、中央監視装置が故障した際はローカル機器で自動及び手動制御が行えるものとする。
|  |  | 315 | 50 | （i）変圧器の低圧側は幹線毎に低圧絶縁監視を行う。
|  |  | 316 | 51 | （j）系統連携を行うものは逆潮流なしとする。
|  |  | 317 | 51 | （k）防災棟庁舎の電気室内に1、2、3、4 号館電気室へ電源供給を行うためのき電盤を設置する。
|  |  | 318 | 51 | （l）防災棟庁舎から1、2、3、4 号館電気室までの高圧ケーブル（本設・仮設）を敷設する。
|  |  | 319 | 51 | 防災棟完成時は仮設ケーブルにて送電を行い、仮設ケーブルは既存棟電気室完成後に撤去する。
|  |  | 320 | 51 | 切替の手順は、誓約書提出事業者のみ実施方針公表時に配布する【参考資料2-4-2】「防災棟電気室切替手順」をもとに現場に沿った施工方法とする。
|  |  | 321 | 51 | （m）防災棟庁舎と1、2、3、4 号館を地中管路で接続する場合は耐震性に優れたものを使用する(FEP 等)。
|  |  | 322 | 51 | 共同溝内は高圧ケーブル用ケーブルラックを使用して、1、2、4 号館（EPS 又は設備室）に高圧ケーブル用を敷設する。
|  |  | 323 | 51 | d．電力貯蔵設備 （a）蓄電池は、鉛蓄電池長寿命MSE 形とする。
|  |  | 324 | 51 | （b）受変電設備の操作用・警報用電源に用いる直流電源装置を設ける。
|  |  | 325 | 51 | （c）電源別置形非常照明用の直流電源装置は、前項とは別設備とする。
|  |  | 326 | 51 | e．発電設備 （a）自家発電装置は以下による。 ①発電機を3 台設置し、1 台(4 号館用)は3号館北側にある既設発電機と同期運転ができることとし、2 台(1、2、3 号館・防災棟庁舎用)は同期運転の組合せができること。
|  |  | 327 | 51 | 電気の供給が停止することにより、専用機器等（照明を発電回路にする部分を含む）の業務に支障がない容量以上にする。
|  |  | 328 | 51 | 一次審査通過者に対して提示する【参考資料4-7】「発電機容量計算書」を参考にすること。
|  |  | 329 | 51 | ②各発電機の耐久性能は、定格出力において7 日間（168 時間）以上の連続運転ができること。
|  |  | 330 | 51 | ③各発電機は、即時始動（10 秒以内に負荷に電力を供給）できるものとする。
|  |  | 331 | 51 | ④燃料地下タンクは①で述べた発電機3 台分を複数台設置し、燃料地下タンクの貯油総量が発電機3 台分（定格出力で72 時間）以上運転できる容量を備蓄する。
|  |  | 332 | 51 | 燃料地下タンク及び発電機室燃料小出槽の容量は【参考資料4-9】「危険物予定貯蔵量」を参照すること。
|  |  | 333 | 51 | ⑤燃料移送ポンプはポンプ室に複数台設置し、浸水深より低い位置に設置する場合は、浸水対策として、大気圧：101.325kPa(国際基準値)に耐えるポンプエアシェルターを設置する。
|  |  | 334 | 51 | ⑨発電機から３号館地下１階監視室にある既存発電負荷制御設備制御盤まで仮設ケーブルを敷設し、接続は合同庁舎管理官と協議のうえ接続切替を行う。
|  |  | 335 | 51 | 防災棟完成時は仮設ケーブルのままとし、仮設ケーブルは既存棟電気室完成後に撤去する。
|  |  | 336 | 51 | （b）太陽光発電装置 ①発電容量10kW 以上の太陽光発電装置を設置し、発電状況（太陽光発電電力、電力量、日射量等）が計測できる機能を設け、外部に表示を出力できる機能を有するものとする。
|  |  | 337 | 52 | （c）災害時の活動拠点室は、照明・コンセントを発電回路の負荷とする。負荷の内容は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和3 年版）」による。
|  |  | 338 | 52 | f．雷保護設備 （b）防災棟庁舎入居官署が別途整備するパラボラアンテナ等を保護する雷保護設備を設置する（アンテナ用SPD 用接地線も含む）。
|  |  | 339 | 52 | g．構内情報通信網設備 （a）別途、国が整備するLAN 用として、以下の整備を行う。 ①EPS 等から各室まで容易に配線ができるよう、配線経路を確保する。
|  |  | 340 | 52 | ②電算室からEPS 間及び各EPS 間に通信専用のケーブルラックを設ける。
|  |  | 341 | 52 | （b）各階専用部に通信専用のEPS を設け、各EPS 間に通信ケーブルラックを設ける。
|  |  | 342 | 52 | （c）各EPS 内に19 インチラックの設置スペースを見込む。
|  |  | 343 | 52 | （d）防災棟庁舎から2 号館9 階中国地方整備局へ光通信ケーブルを敷設するルートを構築する。
|  |  | 344 | 52 | h．構内交換設備 （a）各官署専用電話交換装置を2 台（中国総合通信局、中国四国厚生局健康福祉部等）設置し、1 台は4 号館10 階既設電話交換装置と互換性を持たせること。
|  |  | 345 | 52 | （b）局線応答方式は、ダイヤルイン方式とし、中継台方式にも対応可能とする。
|  |  | 346 | 52 | （f）防災棟庁舎から①2 号館5 階広島労働局事務室、②2 号館9 階交換機室，③4 号館10 階電話交換機室へ電話ケーブルを構築するルートを確保すること
|  |  | 347 | 52 | i．情報表示設備 （a）マルチサイン装置 ①入居官署案内、会議案内等を玄関ホールで表示する。
|  |  | 348 | 52 | ②液晶式とし、サイズは来庁者の視認性が十分に確保でき、その空間に溶け込むような大きさとする。
|  |  | 349 | 52 | ③4 号館合同庁舎管理室に設置している既設装置と同様に4 号館合同庁舎管理室にて管理制御を行う。
|  |  | 350 | 53 | （b）出退表示装置 ①出退表示は、カラーモニター方式とする。
|  |  | 351 | 53 | ⑦官署毎に制御装置を設置する。
|  |  | 352 | 53 | （c）使用中表示 ①内照式、壁付けタイプとする。
|  |  | 353 | 53 | （d）時刻表示装置 ①親時計は4 号館中央監視室既設親時計盤を改修し、既存棟と連携を図ること。
|  |  | 354 | 53 | j．映像音響設備 （a）映像音響設備は【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  |  | 355 | 53 | （c）防災棟庁舎入居官署が別途整備する映像・音響設備の機器設置スペース、配線経路を確保する（詳細は国と協議する。）。
|  |  | 356 | 53 | k．拡声設備 （a）防災棟全体に放送できる装置を設置する。
|  |  | 357 | 53 | （b）主装置は、想定される浸水深より上部に設置する。
|  |  | 358 | 54 | （i）4 号館防災センターの既設拡声装置と制御管理が図れること。
|  |  | 359 | 54 | l．誘導支援設備 （a）各階車椅子使用者用便房に、受付巡視・庁務員室へ連絡できる呼出装置を設置する。
|  |  | 360 | 54 | （b）全ての風除室及び時間外通用口の入口付近に、インターホン（障がい者の利用できる対策を含む。）を設ける。なお、インターホンの受付先は、受付巡視・庁務員室等、速やかに人的対応の可能な場所とする。
|  |  | 361 | 54 | m．テレビ共同受信設備 （b）テレビアンテナは地上波デジタルを設け、設置したアンテナの全チャンネルを館内に伝送できる設備とする。
|  |  | 362 | 54 | （d）増幅器は、必要に応じて設置し、原則として最初の分配器（分岐器）の前に設置する。
|  |  | 363 | 54 | （e）防災棟庁舎から2 号館9 階交換機室までテレビ用ケーブルを構築するルートを確保すること。
|  |  | 364 | 54 | n．監視カメラ設備 （a）防犯計画上必要とされる箇所（エントランス、エレベーターホール、廊下、各階の出入口、駐車場、外部出入口、本敷地外周部等）に、防犯上死角のないように監視カメラを設置する。
|  |  | 365 | 54 | （g）4 号館防災センターに設置する監視用モニターは本事業で設置する監視カメラの表示 を行う。
|  |  | 366 | 54 | o．駐車場管制設備 （a）防災棟地下車庫の出入口や車路の安全性を確保するため、管制盤、検知器、信号灯、及び警報灯を設置し、入庫・出庫を検知して受付巡視・庁務員室で警報表示を行う。
|  |  | 367 | 54 | p．防犯・入退館管理設備（入退館管理設備設置は維持管理業務による） （a）3 階以下の不法侵入が予測される箇所に、赤外線センサー等を設置できるよう、配管、ボックスを設ける。
|  |  | 368 | 54 | （b）1 階エレベーターホールに入退館ゲート、地下1 階エレベーターホール及び1 階・地下1 階階段室入口にＩＣカードリーダー又は入退館ゲートを設置する。入退館ゲートは、通行量に応じ停滞なく通行が可能な台数とし、車椅子の通行に配慮する。
|  |  | 369 | 55 | （d）防犯・入退館管理設備の設定用端末装置は、受付巡視・庁務員室に設置する。
|  |  | 370 | 55 | （e）必要とする入居官署にサブ端末設定装置を設置する。
|  |  | 371 | 55 | r．中央監視制御設備 （a）中央監視装置は電気保守控室に設置するものとし、最新式のもので、受変電設備、発電設備、電力貯蔵設備及び防災設備等の連動制御及び監視が可能なシステムとする。
|  |  | 372 | 55 | 運用時に省エネルギーを達成するために必要な機能を備え、用途別エネルギー消費量の計測、機器効率出力・表示等により、性能の把握が可能な計画とする。
|  |  | 373 | 55 | （d）電気設備の設備機器台帳、設備図面、故障・改修・修繕履歴のデータ管理支援機能を設ける。
|  |  | 374 | 55 | （e）機械設備で設ける中央監視装置及びBEMS と連携可能な機能を有すること。
|  |  | 375 | 55 | （f）専用部に設置される電力メーターを自動検針し、中央監視装置で電力量を監視できるようにする。
|  |  | 376 | 55 | （g）防災棟庁舎内の中央監視装置のデータを既存4 号館中央監視室にある既設中央監視装置に表示できるようにする。
|  |  | 377 | 55 | s．構内配電線路設備 （b）構内配電線路 防災棟庁舎の電力（特別高圧）は、引込み用の配管ルートを新設し、防災棟庁舎電気室まで特別高圧（22kV）ケーブル及びハンドホールを敷設する。防災棟庁舎完成後のため、1、3、4 号館既設電気室まで高圧仮設ケーブル（3.3kV）を敷設し仮送電を行い、新設される1～4 号館電気室まで高圧ケーブル（3.3kV）を敷設し、改修工事完了後、送電を行う。上記工事に伴い、高圧ケーブルを配線するためのケーブルラック及び配管を敷設する。
|  |  | 378 | 56 | （c）構内通信線路 構外より電話会社の引込を防災棟庁舎まで構内電話用の配管工事を行い防災棟から既存4 号館の電話交換機及び2 号館10 階まで配線、配管を行う。防災棟庁舎の入居官署用に設ける通信用配管は【添付資料4-9】主要諸室の性能特記事項を参考に敷設する。防災棟庁舎から2 号館及び4 号館に配線を行う際は、通信用ケーブルラック及び配管を新設する
|  | （２）機械設備 | 379 | 57 | b．空気調和設備 （a）中央空調方式の設備の運転に必要な電力は、コージェネレーション装置を設置し、これによ り供給することを基本として外部からの電源供給なしに中央空調方式の設備が運転可能なものとする。発電能力は、全ての中央空調方式の機器（制御装置、連動する換気装置を含む）に必要な電力を賄うことが出来る能力以上とする。
|  |  | 380 | 57 | コージェネレーション装置を含めた中央空調システムにおいて、施設部位に応じた運転制御方式等により、適切な容量制御及び搬送エネルギーの最小化を図るものとし、システム効率の向上を目指す。
|  |  | 381 | 57 | 運用において余剰電力が発生する場合は庁舎内で有効利用する。
|  |  | 382 | 57 | コージェネレーション装置は「標準仕様書（機械設備工事編）」に適合したもので、都市ガス（中圧引込系統を使用）を１次エネルギーとし、その排熱は中央空調方式の熱源等に投入することとする。
|  |  | 383 | 58 | （s）空調設備の水準は以下により検証する。 ①熱源システムは、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、耐久性、操作・メンテナンス性、地域のエネルギー供給状況、設置面積、性能特性（部分負荷運転、省エネ性能）、振動・騒音、信頼（実績）及び負荷への柔軟性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 384 | 58 | ②熱源設備システムについては基本設計段階・実施設計段階・工事完成段階・運用段階においてLCEM ツールを使用してエネルギーに関する性能評価を行うこと。評価結果については、報告書として各段階においてまとめる。
|  |  | 385 | 58 | ③空調方式は、快適性、経済性、維持管理性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。
|  |  | 386 | 59 | c．換気設備 （f）熱源機械室、電気室及びエレベーター機械室等の熱の排除については、換気方式、冷房方式及び換気・冷房併用方式でのコスト（整備費、運転維持管理費）についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 387 | 59 | e．自動制御設備 （a）中央監視装置及び自動制御装置は、エネルギーの効率的使用をはかる為、最新式かつ適切な方式を採用し、防災棟庁舎の計測等において設備システムの性能の把握が可能な計画とする。
|  |  | 388 | 59 | （b）BEMS（エネルギー解析（管理）機能） により、設備機器の長寿命化及びエネルギー管理可能なシステムとする。整備にあたり「官庁施設におけるエネルギー管理機能計画・設計の手引き（案）」を適用し、同手引きにおける管理レベルは「レベル４」とする。
|  |  | 389 | 59 | （d）空調機の制御単位・福利厚生諸室・入居官署・用途別について各種エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができるものとする。
|  |  | 390 | 59 | 第5 章 第1 節 5．（3）f．省エネルギーに係る計画書に必要な分析が行える機能を備えるものとし、既存棟の中央式空調熱源等の設備システムにおいて、同計画書において必要なデータを計測・集積する装置を設けることとする。
|  |  | 391 | 59 | （e）中央監視装置は、入居官署別及び共用部のエレベーター設備、電気保守控室、福利厚生部分の各室の光熱水費の課金管理が可能なものとする。
|  |  | 392 | 60 | （k）防災棟庁舎内の中央監視装置で既存4 号館中央監視室にある機械設備の既設中央監視装置のデータ等を表示できるようにするとともに、防災棟庁舎内の中央監視装置のデータ等を既存4 号館中央監視室でも表示できるようにする。
|  |  | 393 | 60 | f．衛生器具設備 （l）便所の衛生器具の数量は、利用者が遅滞なく快適に使用できるもの（ＳＨＡＳＥＳ206- 2019 技術要項・同解説「衛生器具の設置個数の決定」等により算出し、その根拠を示す）とする。
|  |  | 394 | 60 | （ｍ）衛生器具ユニット、システムトイレの採用について検討する。
|  |  | 395 | 60 | g．給水設備 （a）防災棟庁舎専用の受水タンクを設けることとし、給水方式を検討する。なお、大地震時の機能維持について信頼性を確保する。高架水槽方式を採用する場合は、高架水槽の設置高さについて、第３節５（２）防災棟庁舎の高さ制限 に留意する。
|  |  | 396 | 61 | （f）大地震後のライフラインの途絶に備えて確保すべき必要水量は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・同解説」の「資料Ⅰ」による。なお災害対策応急活動を行う職員等の数は第４章第２節２．（１）に示す対象官署の職員数（非常勤職員は除く）とする。必要水量の貯留時間等を考慮し、飲料水用と雑用水用の2 系統とすることを検討し、雨水利用設備等を利用した代替手段についても検討する。
|  |  | 397 | 61 | （g）給水方式はコスト（整備費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積等についてのケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 398 | 61 | h．排水設備 （a）各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備とする。
|  |  | 399 | 61 | （c）大地震後のライフラインの途絶に備えて、防災棟庁舎から排出される排水を一時的に貯留する排水貯留槽を設ける。確保すべき排水貯留量は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・同解説」の「資料Ⅰ４」による。なお災害対策応急活動を行う職員等の数は第４章第２節２．（１）に示す対象官署の職員数（非常勤職員は除く）とする。
|  |  | 400 | 61 | （d）非常時において、排水貯留槽へ配管のルートが切り替え可能なシステムとする。
|  |  | 401 | 61 | i．給湯設備 （b）ガス式又は電気式とし給湯方式を検討する。
|  |  | 402 | 61 | （c）給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、地域のエネルギー供給状況、安定供給、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積、振動・騒音及び信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 403 | 61 | （e）給茶用の給湯器は、給湯温度90℃以上での沸き上げ、貯湯式とする場合は週間タイマー及び自動排水機能を設け、給湯量は利用人員に見合った量とする。
|  |  | 404 | 62 | j．消火設備 （a）関連法令（広島市火災予防条例）等に基づき、必要な消火設備を設ける。
|  |  | 405 | 62 | （d）「消防法施行令（昭和36 年政令第37 号）」別表第一に掲げる防火対象物の電気室、発電機室および、多量の火気を使用する機械室等で、床面積が200 ㎡以上の部屋については、不活性ガス消火設備を設置する。
|  |  | 406 | 62 | （f）特殊ガス消火設備は窒素ガスを基本として検討する。自主設置の対象室は【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  |  | 407 | 62 | k．ガス設備 （a）ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 408 | 62 | （b）ライフサイクルコストを考慮して中圧の都市ガス管（100A）を新たに引き込む。
|  |  | 409 | 62 | l．雨水利用設備 （b）雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ①雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準」に基づき、処理フローと計算書にて、効率的な利用となっているか検証する。
|  |  | 410 | 63 | m．昇降機設備 （i）エレベーターの交通計算は、次の①から④までにより行う。 ①エレベーター利用人数は、第２章第３節 入居官署機関の概要の人員数等による。ただし、外来者のピーク時集中率を20％とする。また、計算に当たっては、エントランス階及びその直上階を除いた階のものとする。 ②障がい者用ボタンが押された場合の扉開閉時間の延長については考慮しない。 ③5 分間輸送能力は16％以上とする。 ④平均運転間隔（平均待ち時間）は60 秒以下とする。
|  |  | 411 | 63 | （l）エレベーターのうち、1 台以上はストレッチャーによる救急対応が可能なサイズとする。
第５章 維持管理・運営
第１節 総則 | １．基本方針 |  | 412 | 77 | 要求水準書に規定する基本方針を理解し、各方針に対応する適切な内容を記載している。
| ２．業務内容 |  | 413 | 78 | （１）維持管理の各業務について、業務提供期間、業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
|  |  | 414 | 78 | （２）運営の各業務について、業務提供期間、業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
| ３．業務の実施体制 |  | 415 | 79 | （１）関係法令を遵守するほか、適切に要求水準を確保できる実施体制の構築を記載している。
|  |  | 416 | 79 | （２）管理統括責任者について、所定の時間帯に対して駐在する内容を記載している。
|  |  | 417 | 80 | （３）維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項について、総括代理人又は総括代理人直属のスタッフにより調整を行う内容を記載している。
|  |  | 418 | 80 | （４）国との連絡窓口（職務を担う業務従事者）について、4 号館防災センター又は4 号館警備室に設置し、国又は入居官署が常時事業者との連絡が可能な体制の構築を記載している。
|  |  | 419 | 80 | （５）業務毎の業務提供時間帯について、職員及びその他職員の執務等に支障がないよう設定し、臨時の対応も行う内容を記載している。
|  |  | 420 | 80 | （６）業務従事者について、関係法令に基づき必要となる資格を有し、各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置、また、業務従事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制の構築を記載している。
|  |  | 421 | 80 | （７）業務従事者に対して、適切に研修等を行い、服装を揃え、名札を着用させる内容を記載している。
|  |  | 422 | 80 | （８）緊急時に、迅速かつ適切に対応することができる体制の確保を記載している。
| ４．コスト管理計画 |  | 423 | 80 | 要求水準書に規定するコスト管理計画に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．業務の進め方 |  | 424 | 81 | （３）要求水準書に規定する各計画書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 425 | 84 | （４）要求水準書に規定する各報告書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 426 | 85 | （５）要求水準書に規定する施設の管理に係る資料の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 427 | 85 | （６）要求水準書に規定する緊急事態の対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 428 | 86 | （７）要求水準書に規定するインフラ停止への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 429 | 86 | （８）要求水準書に規定する苦情への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 430 | 86 | （９）要求水準書に規定するBCPに対する対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 431 | 86 | （１０）要求水準書に規定する国が行う別事業への協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 432 | 87 | （１１）要求水準書に規定する国が実施する顧客満足度（ＣＳ）への協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 433 | 87 | （１２）要求水準書に規定する図面その他の資料の貸与等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 434 | 87 | （１３）要求水準書に規定する維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引き継ぎに基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 435 | 88 | （１４）要求水準書に規定する業務の実施にあたっての諸条件に基づき、適切に実施する内容を記載している。
第２節 維持管理業務 | １．定期点検等及び保守等業務 |  | 436 | 89 | （１）定期点検等及び保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 437 | 89 | （１）【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準、業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、定期点検等及び保守を実施する内容を記載している。
|  |  | 438 | 90 | （２）【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（2）植栽管 理に係る要求水準」に基づき、植栽管理を実施する内容を記載している。
| ２．運転・監視及び日常点検・保守業務 |  | 439 | 91 | （１）運転・監視及び日常点検・保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 440 | 91 | （１）【添付資料5-4】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」、業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、運転・監視及び日常点検・保守業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 441 | 91 | （１）第５章、第１節、５．（３）f.の「省エネルギーに係る計画書」に基づき、各設備システムの運用改善を行う内容を記載している。
|  |  | 442 | 91 | （２）各月業務実施報告書の作成方法に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ３．執務環境測定業務 |  | 443 | 91 | （１）空気測定に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 444 | 92 | （２）照度測定に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ４．清掃業務 |  | 445 | 92 | （１）日常清掃及び定期清掃に係る要求水準に基づき、適切に実施しする内容を記載している。
|  |  | 446 | 92 | （１）【添付資料5-5】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」、範囲について【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、日常清掃及び定期清掃を実施する内容を記載している。
|  |  | 447 | 92 | （２）廃棄物収集・管理に係る要求水準に基づき、適切に実施しする内容を記載している。
|  |  | 448 | 92 | （２）【添付資料5-6】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、廃棄物の収集・管理を実施する内容を記載している。
|  |  | 449 | 93 | （３）【添付資料5-6】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、害虫防除を実施する内容を記載している。
|  |  | 450 | 93 | （４）悪天候への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 451 | 93 | （６）高度技術の利用に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 452 | 93 | （７）臨時の措置に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．修繕業務 |  | 453 | 93 | （１）修繕に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 454 | 93 | （１）【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」、【添付資料5-7】「修繕に係る要求水準」に基づき、修繕業務を実施する内容を記載している。
| ６.LED 交換業務（1 号館、1 号館附属棟、4 号館、4 号館附属棟のみ） |  | 455 | 93 | LED交換業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 456 | 93 | 【参考資料5-6】「1号館、1 号館附属棟、4 号館及び4 号館附属棟の照明設備」に基づき、LED交換業務を実施する内容を記載している。
| ７.入退館管理設備設置・保守管理等業務 |  | 457 | 93 | 入退館管理設備設置・保守管理等業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 458 | 93 | 【参考資料5-21】「既存棟の維持管理業務及び運営業務に係る主な業務の契約内容」に基づき、入退館管理設備設置・保守管理等業務を実施する内容を記載している。
第３節 運営業務 | １.庁舎運用等業務 | （１）警備業務 | 459 | 94 | 【添付資料5-8】「警備業務に係る要求水準」及び【添付資料5-10】「警備業務の配置ポスト」に基づき、警備業務を実施する内容を記載している。
|  | （２）庁舎運用業務 | 460 | 94 | 庁舎運用業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 461 | 94 | 【添付資料5-9】「庁舎運用業務に係る要求水準」に基づき、庁舎運用業務を実施する内容を記載している。
|  | （３）防災棟共用部備品の調達・管理業務 | 462 | 94 | 共用部備品の調達・管理業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 463 | 94 | 【添付資料5-11】「防災棟共用部備品の調達・管理に係る要求水準」に基づき、共用部備品の調達・管理業務を実施する内容を記載している。
| ２.福利厚生サービス提供業務 | （１）福利厚生サービス提供業務に共通する考え方 | 464 | 94 | 福利厚生サービス提供業務において、事業者が常時占有する部分の費用負担について誤りがなく計画されている。 －使用料 －光熱水費 －清掃業務
|  |  | 465 | 95 | 福利厚生サービス提供業務で使用する施設の整備等に係るに費用負担について誤りがなく計画されている。 －事業者が自ら準備し設置する設備機器等の費用は、独立採算の範囲で事業者が負担する。
|  |  | 466 | 95 | 国有財産の使用許可の対象及び面積について、考え方に誤りがなく計画されている。
|  | （２）売店運営業務に係る要求水準 | 467 | 96 | 売店運営業務に係る要求水準に基づき、適切に実施することが計画されている。 －営業時間帯を8：00から20：00としている。 －設置場所は3号館地下1階とし、店舗面積は235㎡以下で計画されている。 －販売品目・サービスは一般的なコンビニエンスストアと同等程度である。 －関連業務として公衆電話（2台）の管理を行うことが計画されている。
|  | （３）自動販売機運営業務に係る要求水準 | 468 | 96 | 自動販売機運営業務に係る要求水準に基づき、適切に実施することが計画されている。 －要求水準書に記載の各自動販売機置場に設置することが計画されている。 －自動販売機の設置台数、設置面積が要求水準書に記載の条件を満たしている。
必須項目チェックシート
様式15-4 添付①
様式名称
様式番号
○/○